## Netzanschlusszertifizierung
Variante | NC-RfG | Nationale Konkretisierung | VDE-AR-N 41xx
MS - Mischpark > 1 MW | Typ B (EZA) | VDE-AR-N 4110 | Anlagenzertifikat A
MS - Sonstige | Typ A (EZA) | VDE-AR-N 4110 (weil MS-Netz) | Anlagenzertifikat B
MS - Sonstige | Typ A (EZA) | VDE-AR-N 4105 (weil < 135 kWp) | Einheitenzertifikat
Inselnetz | Typ A (EZA) | - | -

## Zertifikate
Nachweisverfahren | Bereich | Zertifikat | Nachweis | Ebene | MS - Mischpark | MS - Sonstige | Inselnetz
NC-RfG | Betriebsmittelbescheinigung | Einheiten-/Komponentenzertifikat | EZE-Daten | EZE | Y | Y | Y
NC-RfG | Betriebsmittelbescheinigung | Einheiten-/Komponentenzertifikat | EZE-Tests | EZE | Y | Y | Y
NC-RfG | Betriebsmittelbescheinigung | Einheiten-/Komponentenzertifikat | Validiertes EZE-Modell | EZE | Y | N | N
NC-RfG | Installationsdokument |  | Allgemeine Daten um Anschluss und zur EZE | EZE |  | Y | Y
NC-RfG | Installationsdokument |  | EZE-Zertifikat | EZE |  | Y | Y
NC-RfG | Konformitäts nachweise | - | Simulationen | EZA | Y | N | N
NC-RfG | Konformitäts nachweise | - | Tests | EZA | Y | N | N
NC-RfG | Nachweisdokument | Anlagenzertifikat | EZA-Daten (Stand 1 ) | EZA | Y | N | N
NC-RfG | Nachweisdokument | Anlagenzertifikat | EZA-Studien (statisch & dynamisch) | EZA | Y | N | N
NC-RfG | Nachweisdokument | Anlagenzertifikat | Konformitätserklärung (Stand 1) | EZA | Y | N | N
NC-RfG | Nachweisdokument | Anlagenzertifikat | Modelle | EZA | Y | N | N
NC-RfG | Nachweisdokument | EZA-Konformitätserklärung | EZA-Daten (Stand 2) | EZA | Y | N | N
NC-RfG | Nachweisdokument | EZA-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung (Stand 2) | EZA | Y | N | N
NC-RfG | Nachweisdokument | EZA-Konformitätserklärung | Konformitätstests | EZA | Y | N | N
NC-RfG | Nachweisdokument |  | Betriebsmittelbescheinigungen |  | Y | N | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Antragstellung | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Datenblatt zur Beurteilung der Netzrückwirkungen | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Netzanschlussplanung | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Errichtungsplanung | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Inbetriebsetzungsauftrag | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Erdungsprotokoll | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Inbetriebsetzungsprotokoll für Übergabestationen | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Datenblatt einer Erzeugungsanlage/ eines Speichers - Mittelspannung | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Netzbetreiber-Abfragebogen | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und Speicher | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Inbetriebsetzungserklärung Erzeugungsanlagen / Speicher | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Konformitätserklärung Erzeugungsanlagen / Speicher | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Einheitenzertifikat | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Komponentenzertifikat | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Anlagenzertifikat | EZA | Y |  | N
VDE-AR-N 41xx |  | Anlagenzertifikat | Betriebserlaubnisverfahren | EZA | Y |  | N